## 第1季度
2024年第1季度饮用水水质信息公示表
水样采集地点 | 供水工程 | 水样 类型 | 是否达标 | 色度（铂钴色度单位） | 标准要求 | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 标准要求 | 嗅和味 | 标准要求 | 肉眼可见物 | 标准要求 | pH | 标准要求 | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 标准要求 | 溶解性总固体（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 硫酸盐（mg/L） | 标准要求 | 氯化物（mg/L） | 标准要求 | 氟化物（mg/L） | 标准要求 | 氰化物（mg/L） | 标准要求 | 硝酸盐氮（以N计，mg/L） | 标准要求 | 氨氮（mg/L） | 标准要求 | 铝（mg/L） | 标准要求 | 铁（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 锰（mg/L） | 标准要求 | 铜（mg/L） | 标准要求 | 锌（mg/L） | 标准要求 | 砷（mg/L） | 标准要求 | 汞（mg/L） | 标准要求 | 镉（mg/L） | 标准要求 | 铬（六价，mg/L） | 标准要求 | 铅（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 标准要求 | 菌落总数（CFU/mL） | 标准要求 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 标准要求
疾控中心 | 磴口县清泉自来水公司 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.87 | ≤1 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.6 | 6.5-8.5 | 216 | ≤450 | 785.65 | ≤1000 | 疾控中心 | 244 | ≤250 | 153 | ≤250 | 0.87 | ≤1.0 | ＜0.0005 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤10 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 疾控中心 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.009 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 疾控中心 | 0.43 | ≤3 | 18 | ≤100 | ＜1 | 不得检出
水泵厂王建国家 | 磴口县清泉自来水公司 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.98 | ≤1 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.6 | 6.5-8.5 | 290 | ≤450 | 698.68 | ≤1000 | 水泵厂王建国家 | 172 | ≤250 | 102 | ≤250 | 0.60 | ≤1.0 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 2.63 | ≤10 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 水泵厂王建国家 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.003 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0037 | ≤0.01 | 水泵厂王建国家 | 0.19 | ≤3 | 22 | ≤100 | ＜1 | 不得检出
金穗二期门房 | 磴口县丰华供水公司 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.68 | ≤1 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.9 | 6.5-8.5 | 268 | ≤450 | 825.25 | ≤1000 | 金穗二期门房 | 211 | ≤250 | 173 | ≤250 | 0.95 | ≤1.0 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 2.51 | ≤10 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 金穗二期门房 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.003 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0028 | ≤0.01 | 金穗二期门房 | ＜0.05 | ≤3 | 36 | ≤100 | ＜1 | 不得检出
南粮台四社马生川 | 南粮台供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.68 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.2 | 6.5-8.5 | 137 | ≤450 | 523.65 | ≤1000 | 巴镇南粮台4社马生川 | 190 | ≤250 | 110 | ≤250 | 0.68 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 3.34 | ≤20 | 0.25 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 巴镇南粮台4社马生川 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 巴镇南粮台4社马生川 | 0.16 | ≤3 | 41 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
巴镇永进七社王有生 | 巴镇永进七八社供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.02 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.4 | 6.5-8.5 | 140 | ≤450 | 568.46 | ≤1000 | 巴镇永进七社王有生 | 199 | ≤250 | 114 | ≤250 | 0.74 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 0.62 | ≤20 | ＜0.02 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 巴镇永进七社王有生 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001407 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 巴镇永进七社王有生 | 0.51 | ≤3 | 46 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
巴镇沙拉毛道马奇 | 沙拉毛道供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.09 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.3 | 6.5-8.5 | 139 | ≤450 | 520.52 | ≤1000 | 巴镇沙拉毛道马奇 | 199 | ≤250 | 115 | ≤250 | 0.63 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 3.32 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 巴镇沙拉毛道马奇 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.007 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 巴镇沙拉毛道马奇 | 0.18 | ≤3 | 34 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
渡口永胜村齐继文 | 渡口永胜供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.08 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.3 | 6.5-8.5 | 139 | ≤450 | 516.54 | ≤1000 | 渡口永胜村齐继文 | 168 | ≤250 | 99 | ≤250 | 0.49 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 2.81 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 渡口永胜村齐继文 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 渡口永胜村齐继文 | 0.22 | ≤3 | 51 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
渡口镇南尖子村陈明生 | 渡口镇南尖子供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.12 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.3 | 6.5-8.5 | 138 | ≤450 | 489.62 | ≤1000 | 渡口镇南尖子村陈明生 | 170 | ≤250 | 99 | ≤250 | 0.62 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 2.78 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 渡口镇南尖子村陈明生 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 渡口镇南尖子村陈明生 | 0.46 | ≤3 | 56 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
补隆团结村李静 | 补隆-协成供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.02 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.4 | 6.5-8.5 | 138 | ≤450 | 511.68 | ≤1000 | 补隆团结村李静 | 200 | ≤250 | 117 | ≤250 | 0.65 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 3.04 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 补隆团结村李静 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 补隆团结村李静 | 0.29 | ≤3 | 58 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
补隆友谊村七社赵军 | 补隆友谊七社供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.09 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.4 | 6.5-8.5 | 137 | ≤450 | 507.14 | ≤1000 | 补隆友谊村七社赵军 | 198 | ≤250 | 116 | ≤250 | 0.72 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 6.05 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 补隆友谊村七社赵军 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.008 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 补隆友谊村七社赵军 | 0.16 | ≤3 | 47 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
隆盛合镇塔布村盛红喜 | 隆盛合镇供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.07 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.3 | 6.5-8.5 | 137 | ≤450 | 458.65 | ≤1000 | 隆盛合镇塔布村盛红喜 | 167 | ≤250 | 98 | ≤250 | 0.57 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | <0.15 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 隆盛合镇塔布村盛红喜 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0025 | ≤0.01 | 隆盛合镇塔布村盛红喜 | 0.26 | ≤3 | 41 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
沙金前进3社李奇 | 巴音乌拉供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.81 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.4 | 6.5-8.5 | 176 | ≤450 | 499.65 | ≤1000 | 沙金前进3社李奇 | 169 | ≤250 | 98 | ≤250 | 0.66 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | <0.15 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 沙金前进3社李奇 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.008 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0033 | ≤0.01 | 沙金前进3社李奇 | 0.27 | ≤3 | 53 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
水样采集地点 | 供水工程 | 水样 类型 | 是否达标 | 色度（铂钴色度单位） | 标准要求 | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 标准要求 | 嗅和味 | 标准要求 | 肉眼可见物 | 标准要求 | pH | 标准要求 | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 标准要求 | 溶解性总固体（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 硫酸盐（mg/L） | 标准要求 | 氯化物（mg/L） | 标准要求 | 氟化物（mg/L） | 标准要求 | 氰化物（mg/L） | 标准要求 | 硝酸盐氮（以N计，mg/L） | 标准要求 | 氨氮（mg/L） | 标准要求 | 铝（mg/L） | 标准要求 | 铁（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 锰（mg/L） | 标准要求 | 铜（mg/L） | 标准要求 | 锌（mg/L） | 标准要求 | 砷（mg/L） | 标准要求 | 汞（mg/L） | 标准要求 | 镉（mg/L） | 标准要求 | 铬（六价，mg/L） | 标准要求 | 铅（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 标准要求 | 菌落总数（CFU/mL） | 标准要求 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 标准要求
沙金那仁宝力格侍明忠 | 哈腾苏木供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.12 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.3 | 6.5-8.5 | 178 | ≤450 | 480.62 | ≤1000 | 沙金那仁宝力格侍明忠 | 155 | ≤250 | 91 | ≤250 | 0.50 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 2.38 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 沙金那仁宝力格侍明忠 | 0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.008 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 沙金那仁宝力格侍明忠 | ＜0.05 | ≤3 | 65 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
沙金哈业乌素郝文君 | 哈业乌素供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.07 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.2 | 6.5-8.5 | 154 | ≤450 | 516.42 | ≤1000 | 沙金哈业乌素郝文君 | 193 | ≤250 | 113 | ≤250 | 0.69 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 2.77 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 沙金哈业乌素郝文君 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 沙金哈业乌素郝文君 | 0.33 | ≤3 | 43 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
沙金扎格乌素杨艾 | 扎格乌苏供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.11 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.4 | 6.5-8.5 | 175 | ≤450 | 527.65 | ≤1000 | 沙金扎格乌素杨艾 | 187 | ≤250 | 109 | ≤250 | 0.68 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 2.62 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 沙金扎格乌素杨艾 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0028 | ≤0.01 | 沙金扎格乌素杨艾 | 0.20 | ≤3 | 56 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
沙金蒙古新村张艾仁 | 蒙古新村供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.15 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.4 | 6.5-8.5 | 187 | ≤450 | 551.96 | ≤1000 | 沙金蒙古新村张艾仁 | 195 | ≤250 | 113 | ≤250 | 0.79 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 2.66 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 沙金蒙古新村张艾仁 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.008 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0030 | ≤0.01 | 沙金蒙古新村张艾仁 | 0.31 | ≤3 | 48 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
沙金沟心庙贾利 | 沟心庙供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.08 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.2 | 6.5-8.5 | 137 | ≤450 | 496.65 | ≤1000 | 沙金沟心庙贾利 | 192 | ≤250 | 111 | ≤250 | 0.67 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 2.74 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 沙金沟心庙贾利 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.007 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0037 | ≤0.01 | 沙金沟心庙贾利 | 0.34 | ≤3 | 49 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
沙金阿茨高殿宫 | 阿茨供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.26 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.3 | 6.5-8.5 | 138 | ≤450 | 435.26 | ≤1000 | 沙金阿茨高殿宫 | 145 | ≤250 | 96 | ≤250 | 0.64 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 沙金阿茨高殿宫 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 沙金阿茨高殿宫 | 0.21 | ≤3 | 56 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
沙金木雷滩王奇才 | 木雷滩供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.73 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.1 | 6.5-8.5 | 138 | ≤450 | 485.32 | ≤1000 | 沙金木雷滩王奇才 | 175 | ≤250 | 101 | ≤250 | 0.60 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 2.73 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 沙金木雷滩王奇才 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.007 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 沙金木雷滩王奇才 | 0.36 | ≤3 | 18 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
乌兰布和农场场部办公楼 | 乌兰布和农场场部供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.84 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.3 | 6.5-8.5 | 140 | ≤450 | 501.23 | ≤1000 | 乌兰布和农场场部办公楼 | 176 | ≤250 | 105 | ≤250 | 0.69 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 2.49 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 乌兰布和农场场部办公楼 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.007 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 乌兰布和农场场部办公楼 | 0.19 | ≤3 | 36 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
乌兰布和农场七分场陈建平 | 乌兰布和农场七分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.68 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.1 | 6.5-8.5 | 165 | ≤450 | 475.23 | ≤1000 | 乌兰布和农场七分场陈建平 | 152 | ≤250 | 101 | ≤250 | 0.62 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 乌兰布和农场七分场陈建平 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.007 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 乌兰布和农场七分场陈建平 | 0.22 | ≤3 | 28 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
巴彦套海农场学校 | 巴彦套海农场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.92 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.4 | 6.5-8.5 | 168 | ≤450 | 501.23 | ≤1000 | 巴彦套海农场学校 | 156 | ≤250 | 101 | ≤250 | 0.62 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 巴彦套海农场学校 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 巴彦套海农场学校 | 0.22 | ≤3 | 34 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
哈腾套海农场三分场白喜 | 哈腾套海农场三分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.92 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.2 | 6.5-8.5 | 172 | ≤450 | 495.32 | ≤1000 | 哈腾套海农场三分场白喜 | 154 | ≤250 | 100 | ≤250 | 0.70 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 哈腾套海农场三分场白喜 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.007 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 哈腾套海农场三分场白喜 | 0.29 | ≤3 | 26 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
哈腾套海农场七分场徐剑才 | 哈腾套海农场七分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.75 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.3 | 6.5-8.5 | 185 | ≤450 | 542.36 | ≤1000 | 哈腾套海农场七分场徐剑才 | 164 | ≤250 | 107 | ≤250 | 088 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 哈腾套海农场七分场徐剑才 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.009 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0034 | ≤0.01 | 哈腾套海农场七分场徐剑才 | 0.09 | ≤3 | 32 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
哈腾套海农场十分场胡开军 | 哈腾套海农场十分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.98 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.2 | 6.5-8.5 | 138 | ≤450 | 551.68 | ≤1000 | 哈腾套海农场十分场胡开军 | 225 | ≤250 | 132 | ≤250 | 0.79 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 3.102 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 哈腾套海农场十分场胡开军 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.008 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0027 | ≤0.01 | 哈腾套海农场十分场胡开军 | 0.29 | ≤3 | 26 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
包尔盖农场一分场丁振军 | 包尔盖农场一分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.08 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.9 | 6.5-8.5 | 138 | ≤450 | 538.68 | ≤1000 | 包尔盖农场一分场丁振军 | 210 | ≤250 | 134 | ≤250 | 0.91 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 包尔盖农场一分场丁振军 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.008 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 包尔盖农场一分场丁振军 | ＜0.05 | ≤3 | 30 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
包尔盖农场十分场宋方树 | 包尔盖农场十分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.93 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.2 | 6.5-8.5 | 138 | ≤450 | 495.62 | ≤1000 | 包尔盖农场十分场宋方树 | 168 | ≤250 | 111 | ≤250 | 0.64 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 包尔盖农场十分场宋方树 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.008 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 包尔盖农场十分场宋方树 | 0.24 | ≤3 | 34 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
纳林套海农场场部郭宝元 | 纳林套海农场场部供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.88 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.3 | 6.5-8.5 | 140 | ≤450 | 563.26 | ≤1000 | 纳林套海农场场部郭宝元 | 200 | ≤250 | 131 | ≤250 | 0.78 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 纳林套海农场场部郭宝元 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 纳林套海农场场部郭宝元 | 0.27 | ≤3 | 22 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
纳林套海农场三分场邱建军 | 纳林套海农场三分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.89 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.4 | 6.5-8.5 | 138 | ≤450 | 465.32 | ≤1000 | 纳林套海农场三分场邱建军 | 149 | ≤250 | 100 | ≤250 | 0.60 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 纳林套海农场三分场邱建军 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 纳林套海农场三分场邱建军 | 0.33 | ≤3 | 32 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
隆盛合镇桃来村刘飞 | 隆盛合镇桃来供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.88 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.3 | 6.5-8.5 | 140 | ≤450 | 498.65 | ≤1000 | 隆盛合镇桃来村刘飞 | 126 | ≤250 | 85 | ≤250 | 0.48 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 隆盛合镇桃来村刘飞 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.007 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0027 | ≤0.01 | 隆盛合镇桃来村刘飞 | 0.08 | ≤3 | 26 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
补隆坝楞新村王建军 | 补隆坝楞新村供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.97 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8 | 6.5-8.5 | 138 | ≤450 | 682.36 | ≤1000 | 补隆坝楞新村王建军 | 178 | ≤250 | 282 | ≤250 | 1.00 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 补隆坝楞新村王建军 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.005 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 补隆坝楞新村王建军 | 0.11 | ≤3 | 36 | ≤500 | ＜1 | 不得检出

## Sheet1
2024年第1季度饮用水水质信息公示表
水样采集地点 | 供水工程 | 水样 类型 | 是否达标 | 色度（铂钴色度单位） | 标准要求 | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 标准要求 | 嗅和味 | 标准要求 | 肉眼可见物 | 标准要求 | pH | 标准要求 | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 溶解性总固体（mg/L） | 标准要求 | 硫酸盐（mg/L） | 标准要求 | 氯化物（mg/L） | 标准要求 | 氟化物（mg/L） | 标准要求 | 氰化物（mg/L） | 标准要求 | 硝酸盐氮（以N计，mg/L） | 标准要求 | 氨氮（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 铝（mg/L） | 标准要求 | 铁（mg/L） | 标准要求 | 锰（mg/L） | 标准要求 | 铜（mg/L） | 标准要求 | 锌（mg/L） | 标准要求 | 砷（mg/L） | 标准要求 | 汞（mg/L） | 标准要求 | 镉（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 铬（六价，mg/L） | 标准要求 | 铅（mg/L） | 标准要求 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 标准要求 | 菌落总数（CFU/mL） | 标准要求 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 标准要求
疾控中心 | 磴口县清泉自来水公司 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.87 | ≤1 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.6 | 6.5-8.5 | 216 | ≤450 | 疾控中心 | 785.65 | ≤1000 | 244 | ≤250 | 153 | ≤250 | 0.87 | ≤1.0 | ＜0.0005 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤10 | ＜0.0026 | ≤0.5 | 疾控中心 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.009 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | 疾控中心 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 0.43 | ≤3 | 18 | ≤100 | ＜1 | 不得检出
水泵厂王建国家 | 磴口县清泉自来水公司 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.98 | ≤1 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.6 | 6.5-8.5 | 290 | ≤450 | 水泵厂王建国家 | 698.68 | ≤1000 | 172 | ≤250 | 102 | ≤250 | 0.60 | ≤1.0 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 2.63 | ≤10 | ＜0.0026 | ≤0.5 | 水泵厂王建国家 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.003 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | 水泵厂王建国家 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0037 | ≤0.01 | 0.19 | ≤3 | 22 | ≤100 | ＜1 | 不得检出
金穗二期门房 | 磴口县丰华供水公司 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.68 | ≤1 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.9 | 6.5-8.5 | 268 | ≤450 | 金穗二期门房 | 825.25 | ≤1000 | 211 | ≤250 | 173 | ≤250 | 0.95 | ≤1.0 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 2.51 | ≤10 | ＜0.0026 | ≤0.5 | 金穗二期门房 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.003 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | 金穗二期门房 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0028 | ≤0.01 | ＜0.05 | ≤3 | 36 | ≤100 | ＜1 | 不得检出
南粮台四社马生川 | 南粮台供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.68 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.2 | 6.5-8.5 | 137 | ≤450 | 巴镇南粮台4社马生川 | 523.65 | ≤1000 | 190 | ≤250 | 110 | ≤250 | 0.68 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 3.34 | ≤20 | 0.25 | ≤0.5 | 巴镇南粮台4社马生川 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | 巴镇南粮台4社马生川 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 0.16 | ≤3 | 41 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
巴镇永进七社王有生 | 巴镇永进七八社供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.02 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.4 | 6.5-8.5 | 140 | ≤450 | 巴镇永进七社王有生 | 568.46 | ≤1000 | 199 | ≤250 | 114 | ≤250 | 0.74 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 0.62 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | 巴镇永进七社王有生 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.001 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | 巴镇永进七社王有生 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 0.51 | ≤3 | 46 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
巴镇沙拉毛道马奇 | 沙拉毛道供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.09 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.3 | 6.5-8.5 | 139 | ≤450 | 巴镇沙拉毛道马奇 | 520.52 | ≤1000 | 199 | ≤250 | 115 | ≤250 | 0.63 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 3.32 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | 巴镇沙拉毛道马奇 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.007 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | 巴镇沙拉毛道马奇 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 0.18 | ≤3 | 34 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
渡口永胜村齐继文 | 渡口永胜供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.08 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.3 | 6.5-8.5 | 139 | ≤450 | 渡口永胜村齐继文 | 516.54 | ≤1000 | 168 | ≤250 | 99 | ≤250 | 0.49 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 2.81 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | 渡口永胜村齐继文 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | 渡口永胜村齐继文 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 0.22 | ≤3 | 51 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
渡口镇南尖子村陈明生 | 渡口镇南尖子供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.12 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.3 | 6.5-8.5 | 138 | ≤450 | 渡口镇南尖子村陈明生 | 489.62 | ≤1000 | 170 | ≤250 | 99 | ≤250 | 0.62 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 2.78 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | 渡口镇南尖子村陈明生 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | 渡口镇南尖子村陈明生 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 0.46 | ≤3 | 56 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
补隆团结村李静 | 补隆-协成供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.02 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.4 | 6.5-8.5 | 138 | ≤450 | 补隆团结村李静 | 511.68 | ≤1000 | 200 | ≤250 | 117 | ≤250 | 0.65 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 3.04 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | 补隆团结村李静 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | 补隆团结村李静 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 0.29 | ≤3 | 58 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
补隆友谊村七社赵军 | 补隆友谊七社供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.09 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.4 | 6.5-8.5 | 137 | ≤450 | 补隆友谊村七社赵军 | 507.14 | ≤1000 | 198 | ≤250 | 116 | ≤250 | 0.72 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 6.05 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | 补隆友谊村七社赵军 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.008 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | 补隆友谊村七社赵军 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 0.16 | ≤3 | 47 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
隆盛合镇塔布村盛红喜 | 隆盛合镇供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.07 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.3 | 6.5-8.5 | 137 | ≤450 | 隆盛合镇塔布村盛红喜 | 458.65 | ≤1000 | 167 | ≤250 | 98 | ≤250 | 0.57 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | <0.15 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | 隆盛合镇塔布村盛红喜 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | 隆盛合镇塔布村盛红喜 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0025 | ≤0.01 | 0.26 | ≤3 | 41 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
沙金前进3社李奇 | 巴音乌拉供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.81 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.4 | 6.5-8.5 | 176 | ≤450 | 沙金前进3社李奇 | 499.65 | ≤1000 | 169 | ≤250 | 98 | ≤250 | 0.66 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | <0.15 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | 沙金前进3社李奇 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.008 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | 沙金前进3社李奇 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0033 | ≤0.01 | 0.27 | ≤3 | 53 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
水样采集地点 | 供水工程 | 水样 类型 | 是否达标 | 色度（铂钴色度单位） | 标准要求 | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 标准要求 | 嗅和味 | 标准要求 | 肉眼可见物 | 标准要求 | pH | 标准要求 | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 溶解性总固体（mg/L） | 标准要求 | 硫酸盐（mg/L） | 标准要求 | 氯化物（mg/L） | 标准要求 | 氟化物（mg/L） | 标准要求 | 氰化物（mg/L） | 标准要求 | 硝酸盐氮（以N计，mg/L） | 标准要求 | 氨氮（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 铝（mg/L） | 标准要求 | 铁（mg/L） | 标准要求 | 锰（mg/L） | 标准要求 | 铜（mg/L） | 标准要求 | 锌（mg/L） | 标准要求 | 砷（mg/L） | 标准要求 | 汞（mg/L） | 标准要求 | 镉（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 铬（六价，mg/L） | 标准要求 | 铅（mg/L） | 标准要求 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 标准要求 | 菌落总数（CFU/mL） | 标准要求 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 标准要求
沙金那仁宝力格侍明忠 | 哈腾苏木供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.12 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.3 | 6.5-8.5 | 178 | ≤450 | 沙金那仁宝力格侍明忠 | 480.62 | ≤1000 | 155 | ≤250 | 91 | ≤250 | 0.50 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 2.38 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | 沙金那仁宝力格侍明忠 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | 0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.008 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | 沙金那仁宝力格侍明忠 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | ＜0.05 | ≤3 | 65 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
沙金哈业乌素郝文君 | 哈业乌素供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.07 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.2 | 6.5-8.5 | 154 | ≤450 | 沙金哈业乌素郝文君 | 516.42 | ≤1000 | 193 | ≤250 | 113 | ≤250 | 0.69 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 2.77 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | 沙金哈业乌素郝文君 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | 沙金哈业乌素郝文君 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 0.33 | ≤3 | 43 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
沙金扎格乌素杨艾 | 扎格乌苏供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.11 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.4 | 6.5-8.5 | 175 | ≤450 | 沙金扎格乌素杨艾 | 527.65 | ≤1000 | 187 | ≤250 | 109 | ≤250 | 0.68 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 2.62 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | 沙金扎格乌素杨艾 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | 沙金扎格乌素杨艾 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0028 | ≤0.01 | 0.20 | ≤3 | 56 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
沙金蒙古新村张艾仁 | 蒙古新村供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.15 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.4 | 6.5-8.5 | 187 | ≤450 | 沙金蒙古新村张艾仁 | 551.96 | ≤1000 | 195 | ≤250 | 113 | ≤250 | 0.79 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 2.66 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | 沙金蒙古新村张艾仁 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.008 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | 沙金蒙古新村张艾仁 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0030 | ≤0.01 | 0.31 | ≤3 | 48 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
沙金沟心庙贾利 | 沟心庙供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.08 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.2 | 6.5-8.5 | 137 | ≤450 | 沙金沟心庙贾利 | 496.65 | ≤1000 | 192 | ≤250 | 111 | ≤250 | 0.67 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 2.74 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | 沙金沟心庙贾利 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.007 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | 沙金沟心庙贾利 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0037 | ≤0.01 | 0.34 | ≤3 | 49 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
沙金阿茨高殿宫 | 阿茨供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.26 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.3 | 6.5-8.5 | 138 | ≤450 | 沙金阿茨高殿宫 | 435.26 | ≤1000 | 145 | ≤250 | 96 | ≤250 | 0.64 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | 沙金阿茨高殿宫 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | 沙金阿茨高殿宫 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 0.21 | ≤3 | 56 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
沙金木雷滩王奇才 | 木雷滩供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.73 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.1 | 6.5-8.5 | 138 | ≤450 | 沙金木雷滩王奇才 | 485.32 | ≤1000 | 175 | ≤250 | 101 | ≤250 | 0.60 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 2.73 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | 沙金木雷滩王奇才 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.007 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | 沙金木雷滩王奇才 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 0.36 | ≤3 | 18 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
乌兰布和农场场部办公楼 | 乌兰布和农场场部供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.84 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.3 | 6.5-8.5 | 140 | ≤450 | 乌兰布和农场场部办公楼 | 501.23 | ≤1000 | 176 | ≤250 | 105 | ≤250 | 0.69 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 2.49 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | 乌兰布和农场场部办公楼 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.007 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | 乌兰布和农场场部办公楼 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 0.19 | ≤3 | 36 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
乌兰布和农场七分场陈建平 | 乌兰布和农场七分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.68 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.1 | 6.5-8.5 | 165 | ≤450 | 乌兰布和农场七分场陈建平 | 475.23 | ≤1000 | 152 | ≤250 | 101 | ≤250 | 0.62 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | 乌兰布和农场七分场陈建平 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.007 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | 乌兰布和农场七分场陈建平 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 0.22 | ≤3 | 28 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
巴彦套海农场学校 | 巴彦套海农场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.92 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.4 | 6.5-8.5 | 168 | ≤450 | 巴彦套海农场学校 | 501.23 | ≤1000 | 156 | ≤250 | 101 | ≤250 | 0.62 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | 巴彦套海农场学校 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | 巴彦套海农场学校 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 0.22 | ≤3 | 34 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
哈腾套海农场三分场白喜 | 哈腾套海农场三分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.92 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.2 | 6.5-8.5 | 172 | ≤450 | 哈腾套海农场三分场白喜 | 495.32 | ≤1000 | 154 | ≤250 | 100 | ≤250 | 0.70 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | 哈腾套海农场三分场白喜 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.007 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | 哈腾套海农场三分场白喜 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 0.29 | ≤3 | 26 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
哈腾套海农场七分场徐剑才 | 哈腾套海农场七分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.75 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.3 | 6.5-8.5 | 185 | ≤450 | 哈腾套海农场七分场徐剑才 | 542.36 | ≤1000 | 164 | ≤250 | 107 | ≤250 | 0.88 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | 哈腾套海农场七分场徐剑才 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.009 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | 哈腾套海农场七分场徐剑才 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0034 | ≤0.01 | 0.09 | ≤3 | 32 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
哈腾套海农场十分场胡开军 | 哈腾套海农场十分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.98 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.2 | 6.5-8.5 | 138 | ≤450 | 哈腾套海农场十分场胡开军 | 551.68 | ≤1000 | 225 | ≤250 | 132 | ≤250 | 0.79 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | 3.10 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | 哈腾套海农场十分场胡开军 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.008 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | 哈腾套海农场十分场胡开军 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0027 | ≤0.01 | 0.29 | ≤3 | 26 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
水样采集地点 | 供水工程 | 水样 类型 | 是否达标 | 色度（铂钴色度单位） | 标准要求 | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 标准要求 | 嗅和味 | 标准要求 | 肉眼可见物 | 标准要求 | pH | 标准要求 | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 溶解性总固体（mg/L） | 标准要求 | 硫酸盐（mg/L） | 标准要求 | 氯化物（mg/L） | 标准要求 | 氟化物（mg/L） | 标准要求 | 氰化物（mg/L） | 标准要求 | 硝酸盐氮（以N计，mg/L） | 标准要求 | 氨氮（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 铝（mg/L） | 标准要求 | 铁（mg/L） | 标准要求 | 锰（mg/L） | 标准要求 | 铜（mg/L） | 标准要求 | 锌（mg/L） | 标准要求 | 砷（mg/L） | 标准要求 | 汞（mg/L） | 标准要求 | 镉（mg/L） | 标准要求 | 水样采集地点 | 铬（六价，mg/L） | 标准要求 | 铅（mg/L） | 标准要求 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 标准要求 | 菌落总数（CFU/mL） | 标准要求 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 标准要求
包尔盖农场一分场丁振军 | 包尔盖农场一分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 1.08 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 7.9 | 6.5-8.5 | 138 | ≤450 | 包尔盖农场一分场丁振军 | 538.68 | ≤1000 | 210 | ≤250 | 134 | ≤250 | 0.91 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | 包尔盖农场一分场丁振军 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.008 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | 包尔盖农场一分场丁振军 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | ＜0.05 | ≤3 | 30 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
包尔盖农场十分场宋方树 | 包尔盖农场十分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.93 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.2 | 6.5-8.5 | 138 | ≤450 | 包尔盖农场十分场宋方树 | 495.62 | ≤1000 | 168 | ≤250 | 111 | ≤250 | 0.64 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | 包尔盖农场十分场宋方树 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.008 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | 包尔盖农场十分场宋方树 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 0.24 | ≤3 | 34 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
纳林套海农场场部郭宝元 | 纳林套海农场场部供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.88 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.3 | 6.5-8.5 | 140 | ≤450 | 纳林套海农场场部郭宝元 | 563.26 | ≤1000 | 200 | ≤250 | 131 | ≤250 | 0.78 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | 纳林套海农场场部郭宝元 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | 纳林套海农场场部郭宝元 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 0.27 | ≤3 | 22 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
纳林套海农场三分场邱建军 | 纳林套海农场三分场供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.89 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.4 | 6.5-8.5 | 138 | ≤450 | 纳林套海农场三分场邱建军 | 465.32 | ≤1000 | 149 | ≤250 | 100 | ≤250 | 0.60 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | 纳林套海农场三分场邱建军 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.006 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | 纳林套海农场三分场邱建军 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 0.33 | ≤3 | 32 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
隆盛合镇桃来村刘飞 | 隆盛合镇桃来供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.88 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.3 | 6.5-8.5 | 140 | ≤450 | 隆盛合镇桃来村刘飞 | 498.65 | ≤1000 | 126 | ≤250 | 85 | ≤250 | 0.48 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | 隆盛合镇桃来村刘飞 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.007 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | 隆盛合镇桃来村刘飞 | ＜0.004 | ≤0.05 | 0.0027 | ≤0.01 | 0.08 | ≤3 | 26 | ≤500 | ＜1 | 不得检出
补隆坝楞新村王建军 | 补隆坝楞新村供水站 | 末梢水 | 是 | 5 | ≤15 | 0.97 | ≤3 | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 8.0 | 6.5-8.5 | 138 | ≤450 | 补隆坝楞新村王建军 | 682.36 | ≤1000 | 178 | ≤250 | 282 | ≤250 | 1.00 | ≤1.2 | ＜0.0005 | ≤0.05 | ＜0.15 | ≤20 | ＜0.0026 | ≤0.5 | 补隆坝楞新村王建军 | ＜0.008 | ≤0.2 | ＜0.3 | ≤0.1 | ＜0.1 | ≤1.0 | ＜0.2 | ≤0.3 | ＜0.05 | ≤1.0 | 0.005 | ≤0.01 | ＜0.0001 | ≤0.001 | ＜0.0005 | ≤0.005 | 补隆坝楞新村王建军 | ＜0.004 | ≤0.05 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 0.11 | ≤3 | 36 | ≤500 | ＜1 | 不得检出